## 主系统汽水参数
| 项目 | 单位 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | 排汽
回 热 抽 汽 | 抽汽压力 | MPa | 5.899 | 4.002 | 1.809 | 0.9405 | 0.3871 | 0.1177 | 0.05757 | 0.01544 | 0.005
| 抽汽温度 | ℃ | 351.2 | 301.9 | 457 | 363.2 | 253.8 | 128.2 | x=1.0 | x=0.98 | x=0.94
| 焓值 | kJ/kg | 3049.8859 | 2966.924 | 3375.8892 | 3187.3015 | 2972.7887 | 2731.4461 | 2651.1089 | 2551.9383 | 2415.3851
| 抽汽管道压损 | % | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 加热器压力 | MPa | 5.722 | 3.8819 | 1.7547 | 0.89347 | 0.36774 | 0.11181 | 0.054691 | 0.014668
| 饱和水温度 | ℃ | 272.5086 | 248.5872 | 205.8652 | 175.0488 | 140.6063 | 102.758 | 83.5669 | 53.5072 | 32.8755
| 抽汽放热量 | kJ/kg | 1938.9661 | 2057.3161 | 2593.4249 | 2603.7254 | 2526.6573 | 2366.3545 | 2412.0238 | 2414.1645
给 水 | 出口水压 | MPa | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 0.89747 | 1.724 | 1.724 | 1.724 | 1.724
| 出口温度 | ℃ | 274.5086 | 249.5872 | 206.8652 | 175.0488 | 138.6063 | 100.758 | 81.5669 | 51.5072 | 32.8755
| 出口水焓 | kJ/kg | 1203.1533 | 1086.2057 | 894.7591 | 741.3675 | 584.1183 | 423.512 | 342.8525 | 217.1062 | 137.7651
| 给水焓升 | kJ/kg | 116.9476 | 191.4466 | 153.3915 | 157.2492 | 160.6063 | 80.6595 | 125.7463 | 79.341
疏 水 | 疏水温度 | ℃ | 255.1872 | 212.4652 | 184.2844 | 138.6063 | 106.358 | 87.1669 | 57.1072 | 32.8755
| 疏水焓 | kJ/kg | 1110.9197 | 909.6079 | 782.4643 | 583.5761 | 446.1313 | 365.0916 | 239.0851 | 137.7739
| 疏水放热量 | kJ/kg |  | 201.3118 | 127.1436 | 198.8882 |  | 81.0397 | 126.0065 | 101.3113

## 辅助系统的汽水参数
|  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8(轴加)
辅助蒸汽 | 入口蒸汽焓 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.4969
| 出口疏水焓 | 0 | 0 | 782.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7739
| 辅汽放热量 | 0 | 0 | 2717.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945.723
辅助水流 | 入口水焓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 出口水焓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 给水焓升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 纯热量
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.2233

## 小汽水量
符号 | 来源点 | 汇入点 | 流量份额 （×10-4） | 焓值 (kJ/kg)
A | 高压缸门杆 | 高压缸排汽 | 3.09 | 3398.7762
B | 高压缸门杆 | 轴封加热器 | 0.88 | 3398.7762
D | 高压缸轴封 | E/高压缸排汽 | 128.76 | 3398.7762
E | D | 中压缸 | 100.88 | 3398.7762
H | 高压缸排汽 | 轴封供汽母管 | 3.89 | 2966.924
L | 高压缸轴封 | 中低压连通管 | 49.84 | 2966.924
M | 高压缸轴封 | 轴封供汽母管 | 6.19 | 2966.924
N | 高压缸轴封 | 轴封加热器 | 0.62 | 2966.924
P | 中压缸轴封 | 轴封供汽母管 | 5.61 | 3187.3015
R | 中压缸轴封 | 轴封加热器 | 0.56 | 3187.3015
S | 轴封供汽母管 | 低压缸轴封 | 15.69 | 3045.7206
T | 低压缸轴封 | 轴封加热器 | 6.97 | 3045.7206
X | 中压缸排汽 | 小汽轮机 | 通过给水泵能量平衡计算 | 3187.3015

## 效率
效率
给水泵 | 0.9
小汽轮机 | 0.99
锅炉 | 0.93
汽轮机组机械 | 0.99
发电机 | 0.99
厂用电率 | 0.045

## 部分焓值
主蒸汽焓值 (kJ/kg) | 3398.7762
再热焓增(kJ/kg) | 633.4688
小汽机抽汽 焓降(kJ/kg) | 615.5455
补水焓值(kJ/kg) | 83.9224

## 其他已知量
加热器上端差 | ℃ | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
加热器下端差 | ℃ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0
除氧器至给水泵高度差 | m | 22 |  |  | 入口压力,Mpa | 出口压力,Mpa | 排汽压力,Mpa | 排汽干度 | 排汽焓,kJ/kg
|  |  |  | 给水泵 参数 | 1.1091 | 29.21 | 0.007 | 1 | 2571.756
高压缸进汽 节流损失(%) | 3
中低压连通管压损(%) | 1 |  |  |  | 压力(MPa) | 温度(℃) |  |  | 压力(Mpa) | 温度(℃)
|  |  |  | 主蒸汽 参数 | 24.2 | 566 |  | 补水参数 | 0.005 | 20
[5 empty] | 再热器冷段 | 再热器热段
|  |  |  | 压力,Mpa | 4.002 | 3.602
|  |  |  | 温度,℃ | 301.9 | 566
|  |  |  | 焓,kJ/kg | 2966.924 | 3600.3928